## 逆变器运行数据字段解析
光储混合逆变器运行数据字段全解析
字段英文名称 | 中文含义 | 单位 | 正常范围 | 备注说明
一、光伏PV侧（3路PV组串）
vpv1 | PV1组串直流电压 | V | 0~1000 | 光伏组件1路输入电压
vpv2 | PV2组串直流电压 | V | 0~1000 | 光伏组件2路输入电压
vpv3 | PV3组串直流电压 | V | 0~1000 | 光伏组件3路输入电压
ppv1 | PV1输入有功功率 | kW/W | ≥0 | 光伏组件1路输入功率
ppv2 | PV2输入有功功率 | kW/W | ≥0 | 光伏组件2路输入功率
ppv3 | PV3输入有功功率 | kW/W | ≥0 | 光伏组件3路输入功率
二、电池直流侧（Battery+BMS）
vBat | 电池总直流电压 | V | 40~600 | 电池组总端电压
SOC | 电池剩余电量 | % | 0~100 | State of Charge，电池荷电状态
pCharge | 电池充电功率 | kW | ≥0 | 电池充电时的输入功率
pDisCharge | 电池放电功率 | kW | ≥0 | 电池放电时的输出功率
BatCurrent | 电池总电流 | A | -200~200 | 充电为正，放电为负
maxChgCurr | 最大允许充电电流 | A | ≥0 | BMS设定的充电电流上限
maxDischgCurr | 最大允许放电电流 | A | ≥0 | BMS设定的放电电流上限
chargeVoltRef | 充电目标电压 | V | 40~600 | BMS设定的充电截止目标电压
dischgCutVolt | 放电截止电压 | V | 40~600 | BMS设定的放电保护截止电压
tBat | 电池整体温度 | ℃ | -20~60 | 电池组平均温度
SOH | 电池健康度 | % | 0~100 | State of Health，电池健康状态，新电池≈100%
CycleCnt | 电池累计循环次数 | 次 | ≥0 | 一次完整充放电为1个循环
三、BMS电芯级监测
MaxCellVoltage | 单体电芯最高电压 | V | 2.5~4.2 | 电池组内所有电芯的最高电压
MinCellVoltage | 单体电芯最低电压 | V | 2.5~4.2 | 电池组内所有电芯的最低电压
MaxCellTemp | 单体电芯最高温度 | ℃ | -20~60 | 电池组内所有电芯的最高温度
MinCellTemp | 单体电芯最低温度 | ℃ | -20~60 | 电池组内所有电芯的最低温度
BMSFWUpdateState | BMS固件升级状态 | - | 0/1 | 0=正常，1=升级中
batStatus0 | 电池状态位Bit0 | - | 0/1 | 电池状态标志位，过压/欠压/过流等
batStatus1 | 电池状态位Bit1 | - | 0/1 | 电池状态标志位，过温/低温/均衡等
batStatus2 | 电池状态位Bit2 | - | 0/1 | 电池状态标志位
batStatus3 | 电池状态位Bit3 | - | 0/1 | 电池状态标志位
batStatus4 | 电池状态位Bit4 | - | 0/1 | 电池状态标志位
batStatus5 | 电池状态位Bit5 | - | 0/1 | 电池状态标志位
batStatus6 | 电池状态位Bit6 | - | 0/1 | 电池状态标志位
batStatus7 | 电池状态位Bit7 | - | 0/1 | 电池状态标志位
batStatus8 | 电池状态位Bit8 | - | 0/1 | 电池状态标志位
batStatus9 | 电池状态位Bit9 | - | 0/1 | 电池状态标志位
batStatusInv | 电池逆变器侧状态标志 | - | 0/1 | 逆变器采集的电池状态标志
internalFault | BMS内部故障码 | - | 0 | 0=无故障，非0为对应故障
BMSEvent1 | BMS事件记录1 | - | - | BMS告警/保护动作事件记录
BMSEvent2 | BMS事件记录2 | - | - | BMS告警/保护动作事件记录
四、逆变器直流/母线侧
vBus1 | 直流母线1电压 | V | 40~1000 | 逆变器内部直流母线1电压
vBus2 | 直流母线2电压 | V | 40~1000 | 逆变器内部直流母线2电压
vBusP | 直流母线正端电压 | V | 40~1000 | 直流母线正极端电压
Vbat_Inv | 逆变器端电池电压 | V | 40~600 | 逆变器采集的电池端电压，可对比线缆压降
五、逆变器交流侧（电网/负载）
vacr | R相交流电压 | V | 180~260 | 三相电网R相电压
vacs | S相交流电压 | V | 180~260 | 三相电网S相电压
vact | T相交流电压 | V | 180~260 | 三相电网T相电压
fac | 交流频率 | Hz | 49.5~50.5 | 电网频率，正常50Hz
pinv | 逆变器输出有功功率 | kW | - | 逆变器交流侧输出有功功率
prec | 逆变器无功功率 | kvar | - | 逆变器交流侧输出无功功率
pf | 功率因数 | - | 0.8~1.0 | 理想值1.0，越接近1效率越高
六、EPS应急电源（离网/后备）
vepsr | EPS R相输出电压 | V | 180~260 | 应急电源R相输出电压
vepss | EPS S相输出电压 | V | 180~260 | 应急电源S相输出电压
vepst | EPS T相输出电压 | V | 180~260 | 应急电源T相输出电压
feps | EPS输出频率 | Hz | 49.5~50.5 | 应急电源输出频率
peps | EPS有功功率 | kW | ≥0 | 应急电源输出有功功率
seps | EPS视在功率 | kVA | ≥0 | 应急电源输出视在功率
epsVoltL1N | EPS L1/N相电压 | V | 180~260 | 应急电源L1-N相电压
epsVoltL2N | EPS L2/N相电压 | V | 180~260 | 应急电源L2-N相电压
pEpsL1N | EPS L1有功功率 | kW | ≥0 | 应急电源L1相输出有功功率
pEpsL2N | EPS L2有功功率 | kW | ≥0 | 应急电源L2相输出有功功率
sEpsL1N | EPS L1视在功率 | kVA | ≥0 | 应急电源L1相输出视在功率
sEpsL2N | EPS L2视在功率 | kVA | ≥0 | 应急电源L2相输出视在功率
七、系统功率流向（核心调度）
pToGrid | 上网功率 | kW | ≥0 | 正向为向电网卖电
pToUser | 供负载功率 | kW | ≥0 | 向用户负载供电的功率
pLoad | 总负载功率 | kW | ≥0 | 系统所带的总负载功率
八、发电量/用电量（能量累计，kWh）
ePv1Day | PV1当日发电量 | kWh | ≥0 | PV1组串当日累计发电量
ePv2Day | PV2当日发电量 | kWh | ≥0 | PV2组串当日累计发电量
ePv3Day | PV3当日发电量 | kWh | ≥0 | PV3组串当日累计发电量
eInvDay | 逆变器当日总输出 | kWh | ≥0 | 逆变器当日累计输出电量
eRecDay | 当日自用电 | kWh | ≥0 | 系统当日自身消耗电量
eChgDay | 电池当日充电量 | kWh | ≥0 | 电池当日累计充电电量
eDisChgDay | 电池当日放电量 | kWh | ≥0 | 电池当日累计放电电量
eEpsDay | EPS当日供电量 | kWh | ≥0 | 应急电源当日累计供电量
eToGridDay | 当日上网电量 | kWh | ≥0 | 当日累计向电网输送电量
eToUserDay | 当日供用户电量 | kWh | ≥0 | 当日累计向用户供电量
eEpsL1NDay | EPS L1当日电量 | kWh | ≥0 | EPS L1相当日累计供电量
eEpsL2NDay | EPS L2当日电量 | kWh | ≥0 | EPS L2相当日累计供电量
ePv1All | PV1累计总发电量 | kWh | ≥0 | PV1组串全生命周期累计发电量
ePv2All | PV2累计总发电量 | kWh | ≥0 | PV2组串全生命周期累计发电量
ePv3All | PV3累计总发电量 | kWh | ≥0 | PV3组串全生命周期累计发电量
eInvAll | 逆变器累计总输出 | kWh | ≥0 | 逆变器全生命周期累计输出电量
eRecAll | 累计自用电 | kWh | ≥0 | 系统全生命周期自身消耗电量
eChgAll | 电池累计充电 | kWh | ≥0 | 电池全生命周期累计充电电量
eDisChgAll | 电池累计放电 | kWh | ≥0 | 电池全生命周期累计放电电量
eEpsAll | EPS累计供电 | kWh | ≥0 | 应急电源全生命周期累计供电量
eToGridAll | 累计上网 | kWh | ≥0 | 全生命周期累计向电网输送电量
eToUserAll | 累计供用户 | kWh | ≥0 | 全生命周期累计向用户供电量
eEpsL1NAll | EPS L1累计电量 | kWh | ≥0 | EPS L1相全生命周期累计供电量
eEpsL2NAll | EPS L2累计电量 | kWh | ≥0 | EPS L2相全生命周期累计供电量
九、发电机（Gen）接口
genVolt | 发电机电压 | V | 180~260 | 发电机输出端电压
genFreq | 发电机频率 | Hz | 49.5~50.5 | 发电机输出频率
genPower | 发电机输出功率 | kW | ≥0 | 发电机输出有功功率
eGenDay | 发电机当日发电量 | kWh | ≥0 | 发电机当日累计发电量
eGenAll | 发电机累计发电量 | kWh | ≥0 | 发电机全生命周期累计发电量
十、温度（散热/环境）
tinner | 逆变器内部温度 | ℃ | -20~80 | 逆变器机箱内部环境温度
tradiator1 | 散热器1温度 | ℃ | -20~100 | 逆变器功率模块散热器1温度
tradiator2 | 散热器2温度 | ℃ | -20~100 | 逆变器功率模块散热器2温度
tradiator3 | 散热器3温度 | ℃ | -20~100 | 逆变器功率模块散热器3温度
十一、故障与告警
faultCode | 系统故障码 | - | 0 | 0=无故障，非0为对应系统故障
warningCode | 系统告警码 | - | 0 | 0=无告警，非0为对应系统告警
十二、调试/保留字段
Debug140 | 调试寄存器140 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug141 | 调试寄存器141 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug142 | 调试寄存器142 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug143 | 调试寄存器143 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug144 | 调试寄存器144 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug145 | 调试寄存器145 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug146 | 调试寄存器146 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug147 | 调试寄存器147 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug148 | 调试寄存器148 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug149 | 调试寄存器149 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug150 | 调试寄存器150 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug151 | 调试寄存器151 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注
Debug152 | 调试寄存器152 | - | - | 厂家内部调试参数，普通用户无需关注